# 项目验收清单（补全版）

项目：小型二供泵房数字孪生监控系统　｜　版本：v1.1　｜　日期：2026-09-23　｜　编制：产品经理（PM）

使用说明：每周三内部对齐时逐项打勾，未通过项当场指定修复人与复检时间。

v1.1 修订说明：v1.0 共 20 项检查，但存在两类问题——① 部分检查项无判定依据（如"返回明确错误码"，却没说哪些错误码算明确）；② 缺少对新补接口和约定的检查（历史查询、报警查询、心跳重连、操作日志）。本次补至 41 项，每项都标注了"判定依据"和"建议验收周次"，可直接照着测。

打勾符号：✅ 通过　｜　⚠️ 部分通过（需注明缺什么）　｜　❌ 未通过　｜　⬜ 未测试

验收周次说明：本清单覆盖全部 12 周。标注"第 N 周"表示该功能计划在那一周做出来、也就在那一周验收。第一周（准备与学习周）不验收任何功能项，只验收第 0 节的"环境与共识就绪"。

# 第 0 节 · 环境与共识就绪（第 1～2 周验收）

这一节是 v1.1 新增的。原因：团队零基础，最大的风险不是功能做不出来，而是环境装不上、六个人对"同一个东西叫什么"理解不一致。先把这一节过了，后面 10 周才走得顺。

## 0.1 开发环境

| # | 检查项 | 判定依据 | 验收周次 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 传感器：Modbus 模拟器可正常启动并手动改值 | 现场操作，改一个数值界面即时变化 | 第 1 周 | ⬜ |
| 0-2 | 协议解析：Python + pymodbus 环境就绪 | 跑通官方"读取寄存器"示例，控制台打印出数值 | 第 1 周 | ⬜ |
| 0-3 | 后端：FastAPI 可启动 | 浏览器打开本地地址，显示 "hello" | 第 1 周 | ⬜ |
| 0-4 | 三维：Blender 可建模并导出 glb | 建一个立方体，成功导出 .glb 文件且能被打开 | 第 1 周 | ⬜ |
| 0-5 | 前端：Node.js + Three.js 环境就绪 | 浏览器中显示一个会旋转的 3D 方块 | 第 1 周 | ⬜ |

## 0.2 团队共识（PM 重点验收）

| # | 检查项 | 判定依据 | 验收周次 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-6 | 六人均能说清自己在数据链路的哪一环、输入来自谁、输出给谁 | 第 1 周周六"互相讲一遍"会上每人讲过，无卡壳 | 第 1 周 | ⬜ |
| 0-7 | 《统一字段命名表》已发布且全员确认无异议 | 群内有发布记录，无人提出冲突命名 | 第 1 周 | ⬜ |
| 0-8 | 《链路接口草表》已整理（谁给谁、什么格式） | 文档存在，六方输入输出能首尾相接、无断点 | 第 1 周 | ⬜ |
| 0-9 | Modbus 地址映射表已由传感器工程师回填确认 | 地址表中的地址与模拟器实际建点一致 | 第 2 周 | ⬜ |
| 0-10 | 第 2 周任务清单已下发，每人明确自己要交的最小 demo | 群内有清单，逐人确认过 | 第 1 周 | ⬜ |

# 第 1 节 · 3D 场景与视觉表现（第 4 周验收）

| # | 检查项 | 判定依据 | 验收周次 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 模型加载成功，无破面 / 贴图丢失 | 目视检查全部节点：tank_body、tank_water_surface、pump_01_motor、pump_02_motor、pump_01_body、pump_02_body、valve_inlet、pipe_main_out | 第 4 周 | ⬜ |
| 1-2 | 首屏加载 < 3 秒 | 浏览器 F12 → Network，从导航开始到模型完整显示，计时 ≤ 3s（PRD 1.3 非功能需求） | 第 4 周 | ⬜ |
| 1-3 | 鼠标交互正常：旋转 / 缩放 / 平移平滑，无穿模 | 拖拽旋转、滚轮缩放、右键平移各测 10 次，无卡顿、无模型穿插 | 第 4 周 | ⬜ |
| 1-4 | 三个预设快捷视角可正常切换 | 点击"全景 / 水泵 / 水箱"三个按钮，相机各自定位正确 | 第 4 周 | ⬜ |
| 1-5 | 正常运行帧率 ≥ 30 FPS | F12 → Performance 或页面内置 FPS 显示，连续观察 30 秒不低于 30（PRD 1.3） | 第 4 周 | ⬜ |
| 1-6 | 液位动画：水面高度随 tank_level 实时平滑升降，无水波纹穿模 | 在模拟器把液位从 20 改到 140，观察 tank_water_surface 高度按比例变化且平滑过渡（非瞬移），水面不溢出水箱 | 第 4 周 | ⬜ |
| 1-7 | 水泵动画：启动后旋转平滑；频率改变时转速有明显视觉变化 | 启动 1#泵，pump_01_motor 旋转；把频率从 20Hz 调到 50Hz，转速肉眼可辨变快（PRD 要求"转速 ∝ 频率"） | 第 6 周 | ⬜ |
| 1-8 | 管道流向特效方向与水流方向一致 | pipe_main_out 的 UV 滚动 / 粒子方向为"泵房 → 外部管网"，不反向 | 第 6 周 | ⬜ |
| 1-9 | 模型节点命名与《接口规范》第二节完全一致 | 前端用代码 scene.getObjectByName('tank_water_surface') 等逐个查找，8 个节点全部能找到（差一个字母就找不到） | 第 4 周 | ⬜ |

# 第 2 节 · 数据监控与实时性（第 3、4、8、9 周验收）

| # | 检查项 | 判定依据 | 验收周次 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 数据链路打通：模拟器改值 → 网页收到 | 在模拟器把 tank_level 改为 66，网页上（可先用文字显示）出现 66 | 第 3 周 | ⬜ |
| 2-2 | 缩放换算正确 | 模拟器存整数 855，网页显示 85.5 cm（÷10 由协议解析完成，前端拿到的是真实值） | 第 3 周 | ⬜ |
| 2-3 | 端到端延迟 < 500ms | 改模拟器数值的瞬间开始计时，到网页数值更新为止 ≤ 500ms（PRD 1.3 实时性要求） | 第 4 周 | ⬜ |
| 2-4 | 推送频率稳定为 500ms / 次 | 前端打印每条 WebSocket 消息的接收时间，相邻间隔在 450～550ms 之间 | 第 4 周 | ⬜ |
| 2-5 | 数据看板字段齐全 | 侧边栏显示：总出水压力、水箱液位、各泵频率 / 电流 / 温度、今日耗电量——共 5 类（PRD P0 明确要求；温度与耗电量是 v1.0 字典缺失、v1.1 补齐的） | 第 8 周 | ⬜ |
| 2-6 | 看板数值与模拟器后台完全一致 | 逐个字段比对模拟器界面与网页数值，误差为 0（不是"接近"，是完全一致） | 第 8 周 | ⬜ |
| 2-7 | 今日耗电量每日归零 | 把系统时间跨过 00:00，today_kwh 从 0 重新累计 | 第 8 周 | ⬜ |
| 2-8 | 首屏不空白等待 | 页面加载时先调 GET /api/v1/status 拿到快照立即显示，不必等 WebSocket 第一次推送 | 第 4 周 | ⬜ |
| 2-9 | 历史曲线正确渲染 | 调 GET /api/v1/history?tags=tank_level,pipe_pressure&start=<1小时前>&end=<现在>&interval=1m，折线图渲染出约 60 个点，曲线走势与实际操作吻合（验收清单 v1.0 原有要求，v1.1 补上了对应接口） | 第 9 周 | ⬜ |
| 2-10 | 历史查询数据量上限生效 | 请求 interval=10s 且跨度 1 小时（360 点）正常返回；请求超大跨度时后端自动放大间隔并返回 actual_interval，总点数不超过 2000 | 第 9 周 | ⬜ |
| 2-11 | 断网容错：WebSocket 断开时 UI 提示，模型保持最后状态 | 手动停掉后端服务，15 秒内前端出现红色横幅"数据连接断开"；3D 模型不清零、不停在错误状态；控制按钮全部置灰 | 第 11 周 | ⬜ |
| 2-12 | 自动重连生效 | 重新启动后端，前端在 3～6 秒内自动重连成功，横幅消失、按钮恢复 | 第 11 周 | ⬜ |
| 2-13 | 重连后状态一致 | 断线期间在模拟器改了数值，重连后前端显示的是新值（后端首次推送必须为全量数据） | 第 11 周 | ⬜ |
| 2-14 | 心跳机制正常 | 抓包确认后端每 10 秒发 {"type":"ping"}，前端回 pong | 第 11 周 | ⬜ |
| 2-15 | 健康检查接口可用 | 访问 GET /api/v1/health，返回 status、plc_connected、ws_clients、uptime_sec 四个字段且值合理 | 第 3 周 | ⬜ |

# 第 3 节 · 控制下控与交互（第 5、6、10 周验收）

| # | 检查项 | 判定依据 | 验收周次 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 手动启停：点击后 3D 模型和 UI 状态正确翻转 | 点"启动 1#泵"→ 确认后 pump_01_status 变 1，3D 水泵转起来，UI 显示"运行中(绿色)"；点停止则反之 | 第 5 周 | ⬜ |
| 3-2 | 指令响应 < 1s | 从点击确认到收到后端 200 {"code":0} 的时间 ≤ 1 秒（PRD 验收标准） | 第 5 周 | ⬜ |
| 3-3 | Loading 防抖 | 点击后按钮立即进入 Loading 禁用态，响应回来前无法重复点击 | 第 5 周 | ⬜ |
| 3-4 | 二次确认弹窗 | 所有下控操作（启动、停止、调速、模式切换）均有确认弹窗，点取消则不下发指令（PRD 1.3 安全性要求） | 第 5 周 | ⬜ |
| 3-5 | 状态以推送数据为准，不以指令成功为准 | 关键检查：收到 code=0 后按钮恢复可用，但 UI 状态不变；直到 WebSocket 推回 pump_01_status=1 才显示"运行中"。测试方法：故意让模拟器不响应，确认 UI 不会误显示为运行 | 第 5 周 | ⬜ |
| 3-6 | 操作人与时间戳被记录 | 下发指令后查后端日志，含 operator 与 timestamp（PRD 1.3 安全性要求；v1.1 在接口中补了 operator 字段） | 第 5 周 | ⬜ |
| 3-7 | 变频调速：拖动滑块后水泵转速随之改变 | 拖动频率滑块 0→50Hz，POST /api/v1/control {"command":"set_freq","value":50} 下发成功，3D 转速平滑变化，UI 数值同步 | 第 6 周 | ⬜ |
| 3-8 | 频率变化时动画平滑过渡 | 频率从 20 跳到 50，转速是渐变而非瞬间跳变（PRD P1 验收标准） | 第 6 周 | ⬜ |
| 3-9 | 2#泵同样可控 | 上述 3-1～3-8 对 pump_02 重复测试一遍（v1.0 字典只定义了 1#泵标签，v1.1 已补齐 2#泵） | 第 6 周 | ⬜ |
| 3-10 | 模式切换即时生效 | 切换为自动模式后，sys_mode 推送为 1，UI 显示"当前：自动模式" | 第 10 周 | ⬜ |
| 3-11 | 自动模式下手动按钮置灰 | 所有启停 / 调速按钮禁用，鼠标悬停有说明 | 第 10 周 | ⬜ |
| 3-12 | 互斥逻辑双保险（后端也拒绝） | 关键检查：绕过前端、直接用工具 POST 一条手动指令，后端返回错误码 1006 而非执行成功。只靠前端置灰不算通过 | 第 10 周 | ⬜ |
| 3-13 | 自动模式下 PLC 按液位自动控泵 | 自动模式下把模拟器液位调低，PLC 自动启泵；液位回升后自动停泵或轮换 | 第 10 周 | ⬜ |

# 第 4 节 · 异常报警与边界测试（第 7、11 周验收）

## 4.1 报警触发

| # | 检查项 | 判定依据 | 验收周次 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 低液位报警准确触发 | 模拟器液位设为 24（<25cm），前端弹出红色 Toast"水箱液位过低(24.0cm)"、播放警报音、3D 水箱变红闪烁（PRD P0） | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-2 | 报警由后端判定，前端只显示 | 关键检查：抓 WebSocket 数据包，确认推送里已含 alarm_level_low: 1——说明是后端算的。前端代码中不应有 if (tank_level < 25) 这类阈值判断 | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-3 | 低液位联锁停泵 | 触发低液位报警后，所有运行中的水泵自动停止，3D 水泵停转（防止空转烧毁） | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-4 | 超压报警触发 | 模拟器压力设为 0.85（>0.8MPa），前端触发超压警告 | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-5 | 超压不联锁停泵 | 超压时只报警、水泵继续运行（避免高层住户突然断水）。⚠️ 此项待 PM 最终确认，见《接口规范 v1.1.1》第十节 #3 | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-6 | 水泵故障报警 | 模拟器把 pump_01_status 设为 2，3D 泵体红色闪烁，UI 显示"故障" | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-7 | 通信中断报警 | 停掉模拟器，后端连续 5 秒读不到数据 → 生成 type=comm_lost 报警记录 | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-8 | 报警无弹窗遗漏 | 连续制造 5 次报警，前端 5 次全部弹出，无丢失 | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-9 | 液位过高报警 | 液位 >140cm 时触发 level_high 报警。⚠️ 阈值 140cm 为 v1.1 暂定值，PRD 原文未定义，需 PM 确认 | 第 7 周 | ⬜ |

## 4.2 报警恢复与防抖

| # | 检查项 | 判定依据 | 验收周次 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-10 | 报警自动恢复 | 液位回升至 30cm 以上，报警提示自动消除或变为"已恢复"，警报音停止，3D 恢复正常颜色 | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-11 | 双阈值防抖生效 | 触发阈值 25cm、恢复阈值 30cm。把液位在 26～29 之间反复波动，报警状态不翻转 | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-12 | 30 秒时间防抖生效 | 让液位瞬间跌破 25cm 后 5 秒内回升，不触发报警；持续低于 25cm 达 30 秒才触发（验收清单 v1.0 原有要求） | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-13 | 30 秒启泵间隔生效 | 联锁停泵后 30 秒内下发启泵指令，后端返回错误码 1008，水泵不启动（防止频繁启停损坏电机） | 第 7 周 | ⬜ |

## 4.3 报警记录查询

| # | 检查项 | 判定依据 | 验收周次 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-14 | 报警记录列表字段齐全 | 列表含：时间、设备、类型、状态（已恢复 / 未恢复）——PRD P1 明确要求的四个字段 | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-15 | 按时间筛选有效 | GET /api/v1/alarms?start=...&end=... 返回的记录全部落在该时间区间内 | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-16 | 按设备筛选有效 | ?device_id=pump_01 返回的记录中不含其他设备 | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-17 | 分页正常 | total、page、page_size 正确；翻页无重复、无遗漏；page_size 最大 100 | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-18 | 记录含触发值与阈值 | 每条记录含 value_at_trigger 与 threshold，便于事后追溯（如"24.0 / 25.0"） | 第 7 周 | ⬜ |

## 4.4 非法输入与健壮性

| # | 检查项 | 判定依据 | 验收周次 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-19 | 非法 device_id 返回明确错误码而非崩溃 | 传 pump_03 → 返回 {"code":1002}，服务不崩溃（验收清单 v1.0 原有要求，v1.1 补上了错误码表作为判定依据） | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-20 | 非法 command 返回错误码 | 传 restart → 返回 {"code":1003} | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-21 | value 越界返回错误码 | set_freq 传 60 → 返回 {"code":1004} | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-22 | 缺少必填字段返回错误码 | 不传 device_id → 返回 {"code":1005} | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-23 | 故障泵拒绝启动 | pump_01_status=2 时下发 start → 返回 {"code":1007} | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-24 | 模拟器未连接时返回错误码 | 停掉模拟器后下发指令 → 返回 {"code":2002}，而非无限等待或崩溃 | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-25 | 前端提示为可读中文 | 上述所有错误，前端弹出的是错误码表第四列的中文提示，不是英文 msg 原文，也不是静默失败 | 第 7 周 | ⬜ |
| 4-26 | 错误码表全覆盖 | 接口规范第七节定义的 11 个错误码，逐个构造场景测试，全部能正确触发 | 第 11 周 | ⬜ |

# 第 5 节 · 兼容性与安全性（第 11 周验收）

| # | 检查项 | 判定依据 | 验收周次 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | Chrome 90+ 正常运行 | 在 Chrome 最新版打开，3D 渲染、控制、报警全部正常（PRD 1.3） | 第 11 周 | ⬜ |
| 5-2 | Edge 正常运行 | 同上，在 Edge 中复测一遍 | 第 11 周 | ⬜ |
| 5-3 | 1920×1080 分辨率布局正常 | 该分辨率下无元素重叠、无横向滚动条、侧边栏不遮挡 3D 视图 | 第 11 周 | ⬜ |
| 5-4 | 所有下控操作均有操作日志 | 抽查后端日志，启动 / 停止 / 调速 / 模式切换四类操作都记录了操作人与时间戳 | 第 11 周 | ⬜ |

# 第 6 节 · 文档与交付（第 12 周验收）

这一节是 v1.1 新增的。原因：验收清单 v1.0 结尾明确写着"这四份文档不是一次性产出，而是活文档……PM 需根据会议纪要同步更新对应内容"，但 v1.0 没有任何检查项来落实这句话。

| # | 检查项 | 判定依据 | 验收周次 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 四份文档版本号与日期齐全 | PRD、交互流程图、接口规范、验收清单四份标题均含版本号 + 日期（v1.0 落地建议明确要求） | 第 12 周 | ⬜ |
| 6-2 | 四份文档字段名无冲突 | 全文检索 device:、action:、tank_level_cm，结果为 0 处（这三个是 v1.0 的冲突写法，已在 v1.1 作废） | 第 12 周 | ⬜ |
| 6-3 | PRD 中每个 P0 功能都能在接口规范中找到对应标签与接口 | 逐个核对：压力、液位、各泵频率 / 电流 / 温度、今日耗电量、启停、调速、报警、模式切换 | 第 12 周 | ⬜ |
| 6-4 | 验收清单每个检查项都有可执行的判定方法 | 不存在"效果良好""基本正常"这类无法判定的表述 | 第 12 周 | ⬜ |
| 6-5 | 每周导师反馈已记录并落实 | 有 12 次演示的反馈记录，每条反馈都能对应到"已修改"或"已说明为何不改" | 第 12 周 | ⬜ |
| 6-6 | 演示脚本可复用 | 有一份最终演示脚本，任何人照着做都能完整演示系统 | 第 12 周 | ⬜ |

# 第 7 节 · 未通过项跟进表

每次验收后，把未通过项填进这张表。v1.0 只给了一个示例行，v1.1 补充了填写规范。

| 问题描述 | 影响哪个检查项 | 修复方案 | 责任人 | 复检时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （示例）停泵延迟达 3s | 2-3 | 检查后端推送频率，调整为 500ms/次 | 后端工程师 | 周四 12:00 | ❌ 待修复 |

填写规范：

- 问题描述写现象，不写猜测的原因（"停泵延迟 3s"而非"后端可能有 bug"）

- 影响哪个检查项必须填编号（如 2-3），便于追踪是哪一项没过

- 责任人填具体角色，不填"大家"

- 复检时间必须是具体时间点，不能写"尽快"

- 状态只用三种：❌ 待修复 / 🔧 修复中 / ✅ 已复检通过

- 已通过的行不要删除，保留作为项目过程记录，最终交付时一并提交

# 附录 · 验收统计

| 节 | 检查项数 | 计划验收周次 |
| --- | --- | --- |
| 第 0 节 环境与共识就绪 | 10 | 第 1～2 周 |
| 第 1 节 3D 场景与视觉 | 9 | 第 4、6 周 |
| 第 2 节 数据监控与实时性 | 15 | 第 3、4、8、9、11 周 |
| 第 3 节 控制下控与交互 | 13 | 第 5、6、10 周 |
| 第 4 节 异常报警与边界 | 26 | 第 7、11 周 |
| 第 5 节 兼容性与安全性 | 4 | 第 11 周 |
| 第 6 节 文档与交付 | 6 | 第 12 周 |
| 合计 | 83 | 第 1～12 周 |

怎么用这张统计表：不要想着一次全测完。每周三对齐会只测"计划验收周次 = 本周"的那些项，其余保持 ⬜ 未测试即可。这样每周只聚焦十几项，压力小、也不会漏。

# 版本记录

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-09-15 | PM | 初始版本：20 项检查，分 4 节（3D 场景、数据监控、控制下控、异常报警）+ 跟进表 |
| v1.1 | 2026-09-23 | PM | 扩至 83 项、分 7 节；每项补"判定依据"与"验收周次"；新增第 0 节（环境与共识）、第 5 节（兼容性与安全）、第 6 节（文档与交付）；补充报警判定方、状态以推送为准、互斥双保险、防抖三重机制等关键检查；补全跟进表填写规范 |