# 12. 三压分区改造方案（高中低三区 · 6 台水泵）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.2 |
| 日期 | 2026-10-08 |
| 编写 | 组长（兼 PM） |
| 状态 | 方案草案 · 本轮（10-14 演示）不启动，作为下一轮的变更依据 |
| 关联文档 | 01.PRD v1.2、03.接口规范与数据字典 v1.1.1、05.Modbus建点表 v1.0、10.传感器选型说明 v1.2、11.第二轮任务分派 v1.1 |

⚠️ 本文档是"变更方案"，不是"任务书"。 它回答三个问题：① 为什么现在不做；② 要做的话动哪些东西；③ 大概要多久、有什么风险。本轮的《11》任务书照常执行，不受本文档影响。

## 一、变更内容

本轮之外要做的，其实是三块可拆开的变更。它们经常被当成一件事谈，但代价和依赖关系完全不同——建议按 1.2 → 1.1 → 1.3 的顺序分别推进（理由见 1.2 末尾）。

### 1.1 三压分区 + 6 台泵（范围变更）

现状：1 个水箱 + 2 台水泵（一用一备）+ 单一出水压力。

改成：1 个水箱 + 高中低三个压力分区，每区 2 台水泵（一用一备），共 6 台泵、3 个分区出水压力。

一个好消息：本轮 B1 要做的备泵轮换 + 故障自动切换逻辑，三区可以复用三次。那部分工作不但不作废，价值 ×3。

### 1.2 恒压变频控制（控制逻辑变更）——建议先做这块

为什么要单独列：模型里一旦放了隔膜气压罐，控制逻辑就必须跟着改，否则自相矛盾——罐的作用是"保持出水气压稳定"，而系统却按液位启停，答辩时一句"您这气压罐干什么用的"就问住了。

现在是液位控制（PRD F9）：

液位 ≥ 90cm → 启泵

液位 ≤ 40cm → 停泵

改成恒压控制（这才是二供泵房真实的工作方式）：

出水压力 < 设定值        → 升频（或启泵加压）

出水压力 = 设定值        → 稳频

出水压力 > 上限 且小流量 → 停泵，靠气压罐内压力维持供水

这一改，压力的地位就变了：

|  | 现在 | 恒压变频后 |
| --- | --- | --- |
| `pipe_pressure` | 只看——监控量 + 超压报警（PRD 里超压明确只报警不停泵） | 控制量——变频器的反馈输入 |
| 液位 | 控制量——自动模式靠它启停泵 | 降级为保护量——只做低液位联锁停泵（F10）与高液位防溢流 |
| 报警逻辑 | 越上限报警（>0.8MPa） | 偏离设定值报警（高了低了都报） |
| 新增测点 | — | 每区一个压力设定值（写入寄存器） |

⚠️ 这块不依赖三压分区，在现有 2 泵上就能做。 所以它可以独立先做——而且它才是让系统"像真的变频恒压供水泵房"的关键那一块。

建议顺序：先做 1.2（单区 2 泵的恒压变频），再做 1.1（三压分区）。 理由：

1.2 便宜、独立、不动测点数量（只加设定值），一轮能做完

1.2 做完后，1.1 只是"把同一套逻辑复制到三个区"，风险大幅降低

反过来先做 1.1 的话，三区共 6 台泵的启停逻辑要按旧的液位逻辑写一遍，等 1.2 做完又全部重写——白干一次

### 1.3 配电箱 + 隔膜气压罐（建模新增）

GLB 里这两样都不存在（节点表里只有 `控制柜*`，没有气压罐、没有配电箱），④ 要新建。

已决策：

| 项 | 决策 |
| --- | --- |
| 隔膜气压罐 | 整个泵房公共一个（不是每区一个） |
| 配电箱 | 与控制柜分开建模，等三压改造时一起做（避免两次返工） |

⚠️ 公共气压罐的建模口径要定清楚：真实的分区供水通常每区各有稳压罐（三区压力设定值不同，一个罐稳不住三个压力）。本项目按"公共一个"建模，属于简化。位置建议放在公共出水母管上，答辩口径就说"本项目按简化建模，公共稳压"——别让导师觉得是不懂，要主动说明这是有意简化。

### 1.4 改造后的完整物理结构

┌→ 高压区泵组（1用1备）─┐

市政来水 → 进水管 → 水箱（共用）──────────┼→ 中压区泵组（1用1备）─┼→ 公共出水母管

└→ 低压区泵组（1用1备）─┘        │

隔膜气压罐（公共，稳压）

│

出水 → 用户

┌──────────────────────────────────────────────┐

│  配电箱（动力：进线/断路器/接触器/变频器电源）  │  ← 控制整个泵房运行

│  控制柜（控制：PLC/显示屏/指示灯/操作面板）      │

└──────────────────────────────────────────────┘

建模走"加区"路线（已决策，不彻底重做）：

现有模型里的 水箱、2 台水泵、控制柜、进出水口全部沿用，④ 只新增：

4 台水泵（新增两个泵组，与现有 2 台排成三列）

2 路分区出水总管 + 分区标牌（LO / MID / HI）

公共隔膜气压罐（装在公共出水母管上）

配电箱（与控制柜分开的独立柜体）

这样做的代价是布局真实性：三组泵会挤在水箱一侧，不如彻底重做的布局舒展。收益是省一半建模时间（5~8 天 → 2.5~3.5 天）。答辩时若被问，口径是"模型侧重把供水链路和各设备关系表达清楚，不做完整工程还原"。

## 二、为什么本轮（10-14 演示）不启动

| 理由 | 说明 |
| --- | --- |
| 时间不够 | 只剩 6 天，而本轮的 A 组是 P0（不做不通过验收）。硬上会导致：P0 补不齐 + 新架构半成品，两边都不合格 |
| 本轮任务书已发出 | 组员已按现结构动手，中途改范围等于前面白做 |
| 1.1 / 1.3 是范围变更，要改 PRD | PRD 第 4 节白纸黑字写着"1 个水箱、2 台水泵"，而且明确把"多泵房/多站点集中管理"排除，理由正是"会使数据模型复杂度翻倍"。三压分区从数据模型角度就是这个问题——必须先说服 ⑥（也是我们自己）去改 PRD，并准备好回答导师"这不是超范围了吗" |
| 1.1 测点要重编，契约全破 | 见第四节。地址表一动，①②③⑤ 全部返工，所有验收项要重跑 |
| 1.2 恒压变频虽然便宜，但也要改 PRD F9 | 它把自动模式的控制对象从"液位"换成"压力"，属需求层级的改动。且它值得单独占用一个完整周期，塞进剩下 6 天会两头不讨好 |

💡 但 1.2 应当排在下一位（第三轮），不要拖。见第七节 7.1 的里程碑。

## 三、影响面清单

按 1.2 / 1.1+1.3 两块分别列——先做 1.2 的代价小得多，这是"分两步走"的主要理由。

### 3.1 第一块：恒压变频（在现有 2 泵上做）——约 1 个周期

| 角色 | 要改什么 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| ⑥ PM | 重写 PRD F9（自动模式逻辑）；新增"出水压力设定值"标签进《03》第三节 + 地址表；报警逻辑从"越上限"改为"偏离设定值"；补验收项 | 1~1.5 天（先行） |
| ① 传感器与设备模拟 | `autoControl` 从"液位启停"改成"按压力分级调频"（分级调节即可，不必上 PID 数学）；新增气压罐压力；液位逻辑保留为联锁保护 | 2~3 天 |
| ② 协议解析 | 新增压力设定值与罐压的映射、缩放 | 0.5 天 |
| ③ 后端 | 加压力设定值写入接口；报警判定改为偏离设定值；历史曲线的关注对象变化 | 1.5~2 天 |
| ⑤ 前端 | 压力设定值输入控件；"目标值 vs 实际值"双线显示；报警文案调整 | 1.5~2 天 |
| ④ 三维 | 模型上加一个公共隔膜气压罐（若愿意，配电箱也可顺手加） | 1~1.5 天 |
| 合计 |  | 约 1 个周期（"周四→周三"一轮） |

💡 这一块的性价比最高：它不需要动测点数量（只加 1~2 个），不需要重排地址表，不需要重做模型主体，却把系统从"液位启停的玩具"变成"真实的变频恒压供水"。

### 3.2 第二块：三压分区 + 配电箱 —— 约 3~4 周

这是决策的关键：6 台泵不是"多建 4 个模型"，而是所有层都要动。

| 角色 | 要改什么 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| ⑥ PM | 改 PRD 第 4 节（"2 台水泵"→"三区 6 台"）、第 2 节功能矩阵（泵相关项 ×3）、三区压力设定值与报警阈值分设；改《03》标签字典 + 地址表；改《05 建点表》；补《04 验收清单》三压项 | 2~3 天（先行，卡住所有人） |
| ④ 三维 | 在现有模型上"加区"（已决策，不彻底重做）：加 4 台泵（新增两个泵组）、2 路分区出水总管、分区标牌、配电箱、公共气压罐。水箱、现有 2 泵、控制柜、进出水口全部沿用 | 2.5~3.5 天（原估 5~8 天） |
| ① 传感器与设备模拟 | 建 约 39 个测点（现在 15 个）+ 13 个线圈；三套独立的恒压变频逻辑（若 1.2 已做完，这边只是复制三次）；三区的液位联锁 | 2~3 天（1.2 已做完时）/ 4~6 天（未做时） |
| ② 协议解析 | 地址映射表重写（33 点）；三个分区压力的缩放（各不同） | 1~2 天 |
| ③ 后端 | `devices.json` 扩到 6 台泵 + 3 区 + 气压罐 + 配电箱；报警按区分设；控制接口按"区 + 泵"寻址（`device_id` 从 `pump_01/02` 变成 6 个值）；WebSocket 推送结构 | 3~4 天 |
| ⑤ 前端 | UI 重构，不是加卡片：侧边栏从 8 个数值变成 20+ 个（6 泵×3 参数 + 3 区压力 + 公共），必须做分区折叠/分组；3D 场景三区化；讲解卡片 6 套 | 4~6 天 |
| 合计 |  | 约 2.5~3 周 |

⚠️ ④ 和 ⑤ 的工作量是串联的：⑤ 的 3D 交互依赖 ④ 的模型节点名。所以实际周期以 3 周（约 1.5 个"周四→周三"周期）为规划值。

两块加起来约 4 周。 这也说明为什么"先做 1.2"是对的——它独立可用，而且能让 1.1 的 ① 工作量从 4~6 天压到 2~3 天。

🔽 比上一版估计缩短了：因为模型改为"加区"而不是"彻底重做"（决策 10），④ 的工作量从 5~8 天降到 2.5~3.5 天，整体从 3~4 周降到 2.5~3 周。

## 四、测点与地址表重编方案（草案）

### 4.1 测点数量

第一块（恒压变频）后：约 15 → 17 个。 只加两个，不动地址表结构：

| 新增测点 | 说明 |
| --- | --- |
| `pipe_pressure_setpoint` | 出水压力设定值，后端写入（与现有 `pump_0x_freq_setpoint` 同类） |
| `airtank_pressure` | 隔膜气压罐内压力（读出来给前端显示、也给恒压逻辑参考） |

第二块（三压分区 + 配电箱）后：约 17 → 39 个。

| 分组 | 现在 | 改后 |
| --- | --- | --- |
| 公共（液位 / 模式 / 进水阀 / 流量 / 罐压） | 5 | 5 |
| 电量（1 总表 + 3 分区表，见 9.1 决策 12） | 1 | 4 |
| 每区（2 泵 × 4 参数 + 1 分区压力 + 1 分区压力设定值） | 单区 8 个（且无设定值） | 10 × 3 区 = 30 |
| 合计 | 约 17 | 约 39 |

线圈：5 个 → 13 个（6 泵 × 2 个启停指令 + 1 个模式）。

📌 上面的数字是量级估算，用来判断"要不要做"和"要多久"。精确的测点清单与地址表由 ⑥ 出初稿、① ② ③ 联合评审后定稿（见 4.3 的规矩）。

### 4.2 建议按"分区块"重排地址

现在的问题是地址是"平铺"的（40003~40010 是两台泵，40011 是模式），加区加不进去。建议改成块状分配，每区 20 个寄存器，留足扩展空间：

| 块 | 地址 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 公共区 | 40001 ~ 40010 | `tank_level`（÷10，沿用不变）、`today_kwh`（Float32 双字**，占 2 个寄存器）、`sys_mode`、`valve_inlet_opening`、`pipe_flow_speed` |
| 高压区 HI | 40011 ~ 40030 | `pump_hi_1_{status,freq,current,temp}` ×2 台 = 8 个、`pipe_pressure_hi`（÷1000）、2 个频率给定值、其余留空 |
| 中压区 MID | 40031 ~ 40050 | 同上，标签前缀 `pump_mid_*`、`pipe_pressure_mid` |
| 低压区 LO | 40051 ~ 40070 | 同上，标签前缀 `pump_lo_*`、`pipe_pressure_lo` |

为什么每区留 20 个：《05 建点表》坑 4 已经教过一次——`40016~40019` 那 4 个预留位就是用来"以后加测点不养老地址"的。三区每区留 20 个，将来加水质、加振动、加分区流量都够。这个教训要沿用。

### 4.3 必须处理的三个技术问题

`today_kwh` 还是全表唯一的 Float32 双字，重排时要占两个连续寄存器且高字在前，位置要在块内对齐（别跨块边界）

三个分区压力的量程不同，但缩放系数是一样的（都是 ÷1000，见 4.5）。② 要注意的不是缩放，是存值上限：低压区存到 600、中压区 1000、高压区 1600，别用一个统一的"0~1000 才算合法"去校验

`pump_0x_status` 仍要保留 `0/1/2` 三态语义（停止/运行/故障）。本轮 A1 的故障注入做法可以原样复用到 6 台泵

📌 地址的最终数值不要现在定死。 建议由 ⑥ 出初稿 → ① ② ③ 联合评审 → ⑥ 定稿公告。这是《05 建点表》第七节已经立过的规矩：地址是双方契约，不许单方面改。

### 4.4 三区压力参数设定（本方案的给定值）

这一节是本次补充的实质内容——三个区的压力设定值、报警阈值、量程，全部按真实工程算法推导，不是随手填的。

推导依据（三个假设，都可解释）：

| 假设 | 取值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 服务楼型 | 18 层住宅（三区各 6 层） | 常见小区楼型；分区供水的典型规模 |
| 层高 | 2.9 m（含楼板） | 住宅常见层高 |
| 水柱换算 | 1 m ≈ 0.01 MPa | 工程近似（准确值 0.00981） |

每区所需压力 = 该区最高点高度（m→MPa）＋ 末端自由水头 ＋ 管路损失

末端自由水头固定取 10 m（0.10 MPa）——规范要求的用水点最小压力，低了高层水龙头出水无力

管路损失按区递增取 3 / 5 / 7 m——楼层越高管越长、弯头越多

推导过程：

| 区 | 服务楼层 | 最高点高度 | ＋自由水头 | ＋管损 | 压力设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压区 LO | 1~6 层 | 6 × 2.9 = 17.4 m | 10 m | 3 m | 30.4 m → 0.30 MPa |
| 中压区 MID | 7~12 层 | 12 × 2.9 = 34.8 m | 10 m | 5 m | 49.8 m → 0.50 MPa |
| 高压区 HI | 13~18 层 | 18 × 2.9 = 52.2 m | 10 m | 7 m | 69.2 m → 0.70 MPa |

报警阈值与量程（报警上下限 = 设定值 × 1.25 / × 0.8；量程上限 ≥ 报警上限 × 1.25）：

| 区 | 压力设定值 | 报警上限 | 报警下限 | 变送器量程 | 寄存器存值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压区 LO | 0.30 MPa | 0.38 | 0.24 | 0~0.6 MPa | 0 ~ 600 |
| 中压区 MID | 0.50 MPa | 0.62 | 0.40 | 0~1.0 MPa | 0 ~ 1000 |
| 高压区 HI | 0.70 MPa | 0.88 | 0.56 | 0~1.6 MPa | 0 ~ 1600 |

✅ 这套数字与《10 传感器选型说明》第 3.2 节的原则一致：那里定的规矩是"先看报警阈值，再选量程上限，最后才看正常工况值"，并且现行单区设计（报警 0.8 MPa、量程 1.0 MPa）就是 1.25 倍关系。上表沿用同一套比例，不是新编的。

⚠️ 高压区量程需要 0~1.6 MPa（因为报警上限 0.88 × 1.25 = 1.10 > 1.0），与现行单区的 0~1.0 MPa 不同，② ③ 不要沿用旧量程。另外这也说明三个区的变送器不是同一规格——低压 0.6 / 中压 1.0 / 高压 1.6，将来真采购时要报三个量程。

### 4.5 缩放系数：三个区统一用 ÷1000

这是个好消息：`pipe_pressure` 现在的缩放是"MPa × 1000 存整数"（存 420 = 0.420 MPa），这套换算对三个区都成立，因为 MPa → 存值 的倍数关系与量程无关：

| 区 | 实际压力 | 寄存器存值 | 缩放 |
| --- | --- | --- | --- |
| LO | 0.30 MPa | 300 | ÷1000 |
| MID | 0.50 MPa | 500 | ÷1000 |
| HI | 0.70 MPa | 700 | ÷1000 |

所以 ② 的解析代码不用写三套除法，只需保证存值校验的上限按区分开（600 / 1000 / 1600）。

### 4.6 气压罐参与控制：休眠 / 唤醒逻辑

已决策：气压罐不只是被动稳压，它承担"小流量时停泵后维持供水"。 这是真实变频恒压系统的标准做法（叫小流量休眠）。

工作过程：

正常用水   → 变频器维持出水压力 = 设定值

用水量变小 → 变频器降到最低频率；仍小于泵的最小流量时 → 进入"休眠"，停泵

小流量期间 → 靠气压罐内储存的压力水供水，罐压缓慢下降

罐压降到唤醒值 → 启泵（唤醒变频器），把罐压补回设定值

三个关键参数（按比例定，与上面的报警阈值自洽）：

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 休眠阈值（停泵） | = 压力设定值 | 压力已达设定值且小流量 → 停泵 |
| 唤醒阈值（启泵） | = 设定值 × 0.85 | 比报警下限（×0.8）高，所以先唤醒、后报警，不会误报 |
| 罐预充压力 | = 设定值 × 0.75 | 气囊预充气压力，真实工程取设定值的 0.7~0.8 |

| 区 | 设定值 | 休眠（停泵） | 唤醒（启泵） | 预充压力 | 报警下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LO | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.24 |
| MID | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 0.38 | 0.40 |
| HI | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.53 | 0.56 |

⚠️ 注意低压区：唤醒值 0.26 与报警下限 0.24 只差 0.02 MPa，余量偏小——因为设定值 0.30 本来就低，休眠带被压窄了。实际工程中遇到这种情况靠加大气压罐容积补偿。建议 ① 在模拟时把休眠带至少留 0.05 MPa（低压区唤醒值取 0.25），答辩时这也是个能讲的细节。

这条逻辑对 ① 的意义（重要）：恒压模式下，泵的启停由压力（罐压）决定，液位只管联锁保护。原来的 `LEVEL_AUTO_START=90 / LEVEL_AUTO_STOP=40` 那套启停不再用于正常控制，连"液位防抖"都不需要了——防抖现在由气压罐的休眠带天然提供，这比按液位阈值防抖优雅得多。

## 五、"一用一备"逻辑如何复用

本轮的 B1（备泵轮换 + 故障自动切换）做完后，是三压改造最值钱的存量资产：

现在的 `autoControl` 是"写死两台泵"的（`sensorSim.py:313` 直接 `pumpStatus[0]`）

三压改造时要把它参数化成"给定一组泵，做轮换 + 故障切换"，然后三区各调用一次

所以本轮的 B1 请按"可复用"的标准写：把"选主用泵"的逻辑抽成独立函数（入参是泵的索引列表），不要继续写死 `[0]` 和 `[1]`

💡 这条建议对第三轮有直接价值：如果 B1 写成了"三区可复用"的形式，三压改造时 ① 的工作量能从 4~6 天压到 2~3 天。

## 六、对《10.传感器选型说明》的影响

三压分区会作废《10》里的部分结论，需要出 v1.3：

| 项 | 现在（单区） | 三压后 |
| --- | --- | --- |
| 压力变送器 | MPM480，一个量程 0~1.0MPa | 三个量程（高/中/低压区各不同），精度按量程重算 |
| 液位 | MPM4700，0~2mH₂O（第 3.1 节的缩放档论证） | 不变（仍然只有一个共用水箱） |
| 温度 / 电流 | 2 套 | 6 套 |
| 电度表 | DTSD1352，一个 | 1 个总表 + 3 个分区表（已决策）——分区能耗分析是高区扬程最大、能耗最高的直接证据 |
| 报警阈值 | 压力 >0.8MPa | 按区分设（高区阈值 ≠ 中区 ≠ 低区） |

这正是"按满量程百分比"那套论证要重做的地方：分区压力越低，同样的 0.5%FS 换算成绝对误差越小。第 3.1 节"用刚好覆盖的缩放档比宽松标准档更准"的结论，在三个区上要各算一遍。

## 七、里程碑建议

### 7.1 第一阶段：恒压变频（1 个周期）

| 阶段 | 谁 | 做什么 |
| --- | --- | --- |
| 前半周 | ⑥ | 重写 PRD F9；新增 `pipe_pressure_setpoint`、`airtank_pressure` 进《03》与地址表；公告 |
| 前半周 | ④ | 模型加公共隔膜气压罐（可选顺带配电箱） |
| 后半周 | ① ② ③ ⑤ | ① 改 `autoControl` 为压力分级调频；② 加映射；③ 加设定值接口 + 改报警；⑤ 加设定值控件与双线显示 |
| 演示日 | 全体 | 周三演示"设定 0.45MPa → 泵自动调频跟上、偏离报警" |

💡 这一阶段不要碰地址表结构——两个新测点插进现有预留位（`40016~40019` 就是为这个留的）即可，代价极低。

### 7.2 第二阶段：三压分区 + 配电箱（2.5~3 周，模型走"加区"路线）

| 周 | 谁 | 做什么 |
| --- | --- | --- |
| W1 | ⑥ | 变更方案定稿；改 PRD 第 4 节与功能矩阵；改《03》标签字典 + 地址表按块重排；改《05 建点表》。⑥ 是路径上的第一块砖，必须先动 |
| W1 | ④ | 开始重做模型（三区布局 + 6 泵 + 配电箱）。与 ⑥ 并行，因为建模不等地址表 |
| W2 | ① ② | ① 建 ~36 点（按定稿地址表）；② 改地址映射与三套分区压力缩放 |
| W2 | ③ | `devices.json` 扩到 6 泵 3 区 + 罐 + 配电箱；报警按区分设；控制接口按"区 + 泵"寻址 |
| W3 | ⑤ | UI 重构（分区折叠）、3D 场景三区化、讲解卡片 6 套 |
| W3~W4 | 全体 | ④ 模型收尾与校验 → ⑤ 接入 → 全量回归（04 验收清单 1.x / 2.x / 3.x / 4.x 全节重跑） |

⚠️ 两个阶段都要以"每周三演示"为节奏切片：不要憋几周一次性合并，那样会重演"演示前一晚才发现接口对不上"。第一阶段的 W1 就该能演示"压力设定值生效"。

## 八、风险与降级方案

| 风险 | 说明 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 导师认为超范围 | PRD 第 4 节明确"1 个水箱 2 台水泵"，且排除了会让数据模型复杂化的多站点管理 | ⑥ 需准备口径：三压分区是单个泵房内部的真实结构（楼宇分区供水），不是多站点集中管理。这个区别站得住 |
| 改造失败无法答辩 | 三压改造涉及全部六个角色 | ⚠️ 必须保留 2 泵版可回退：动手前给当前版本打一个 git tag（如 `v2-2pump-stable`），演示前若三压不稳，直接回退 |
| ④ 是最大瓶颈 | 建模 5~8 天，且 ⑤ 依赖它 | ④ 从 W1 就开工，不等地址表；模型节点名一开始就按新命名规范（`pump_hi_1_body` 等），避免返工 |
| ⑤ UI 重构风险 | 侧边栏从 8 个数值到 20+ 个 | 先做信息架构设计（分区折叠方案）再写代码，别边写边改 |
| 契约重编出错 | 32 个测点 + 13 个线圈，任何一处不一致就是批量故障 | 地址表定稿后，① 建点完必须用 `linkCheck.py` 全量校验，② 交叉核对一遍；③ 再加一层自动比对 |

## 九、决策记录与待决事项

### 9.1 已决策（2026-10-08）

| # | 事项 | 决策 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 六个水泵的结构 | 3 区 × 2 泵，每区一用一备 |
| 2 | 隔膜气压罐数量 | 整个泵房公共一个（建模口径为"简化"，答辩要主动说明，见 1.3） |
| 3 | 自动模式控制逻辑 | 改成恒压变频（压力低→升频，到设定值→稳频，到上限且小流量→停泵靠罐压维持） |
| 4 | 配电箱 | 与控制柜分开建模，等三压改造时一起做 |
| 5 | 本轮（10-14 演示）范围 | 不启动三压，只做《11》的 A/B/D 组 |
| 6 | 恒压变频何时做 | ✅ 下一轮（第三轮）就做，排在 1.1 之前 |
| 7 | 三区压力设定值与报警阈值 | ✅ 本方案已给定，见 4.4。低压 0.30 / 中压 0.50 / 高压 0.70 MPa（按 18 层住宅、三区各 6 层推导） |
| 8 | 三个区变送器的量程 | ✅ 低压 0~0.6 / 中压 0~1.0 / 高压 0~1.6 MPa（三者不同规格） |
| 9 | 是否保留 2 泵版作降级 | ✅ 保留，动手前三压改造前先打 git tag |
| 10 | 模型改造范围 | ✅ 在现有模型上"加区"，不彻底重做（④ 工作量从 5~8 天降到约 2.5~3.5 天，见 3.2） |
| 11 | 气压罐是否参与控制 | ✅ 参与——承担小流量休眠后的保压与唤醒，见 4.6 |
| 12 | 电度表 | ✅ 1 个总表 + 3 个分区表。总表用于对物业/供电计量；分区表做分区能耗分析（高区扬程最大、能耗最高，是很好的答辩点）。技术上 DTSD1352 原生支持多从站（地址 1~247、最多 2 路 485），代价是 ② 要处理 4 个从站地址、③ 的 `today_kwh` 从 1 个变 4 个 |
| 13 | 导师口径 | ✅ 不隐瞒、也不请求批准——在 10-14 演示时用"下一步计划"的方式主动汇报，并明确把三压定位为单个泵房内部的分区结构，区别于 PRD 排除的"多泵房/多站点集中管理"。这是"单站深化"，不是"多站扩张" |

### 9.2 尚未定（留给 ⑥ 与本方案的联合评审）

三压改造的启动时间点——建议等《11》本轮验收通过、并做过一次 10-14 演示之后再定，避免叠加风险。

模型"加区"的具体布局——三组泵沿水箱一侧排成三列、共用一根进水母管、每组出口各带止回阀汇入公共出水母管。需要 ④ 出草图后与 ⑥ 确认。

分区能耗分析要不要上前端图表——若做，⑤ 要新增一个分区能耗对比图（收益高、工作量小，建议做）。

## 十、与本轮（第二轮）的关系

结论：本轮不受影响，照《11》执行。

但本轮有两件事建议现在就按第三轮的思路做，成本极低、对后面价值很大：

① B1 的 `autoControl` 请写成"可复用"的形式（已追加到《11》的 B1 卡片）

把"选哪台泵当主用"抽成独立函数，入参是泵索引列表，不要写死 `[0]` / `[1]`。这样三压改造时三区各调用一次即可，能把 ① 在第一阶段的工作量从 4~6 天压到 2~3 天。

② 如果 ④ 有余力，本轮顺手把公共隔膜气压罐建出来（建议，非强制）

④ 本轮的 D2 + D3 约 1.5 天，而窗口有 3 个工作日（10-09 ~ 10-11），有富余。气压罐（圆柱+封头）是个简单构件，半天能建完。好处是 10-14 演示时模型已经是完整的物理链路，讲解词可以说"罐已就位，恒压变频逻辑下一轮实现"，比"以后再说"有说服力得多。

### ⚠️ 一个必须说清的风险：D 组的部分工作可能返工

第三轮要"重做模型"（三区布局 + 6 泵 + 配电箱），所以本轮往旧模型上做的零件级改动，届时有可能重做一次。分清楚：

| 本轮 D 组工作 | 第三轮重做模型时 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| D3 材质贴图 | 可复用（新模型沿用同一套材质） | ✅ 不白做 |
| D4 环境反射 | 完全可复用（在前端，与模型无关） | ✅ 不白做 |
| D1 面板活化 | 可复用（前端逻辑，换模型后重新绑定节点即可） | ✅ 基本不白做 |
| D2 进出水口零件（法兰等） | 可能要重做 | ⚠️ 部分返工 |
| ② 顺手建的公共气压罐 | 可复用（罐本来就是公共的，位置不变） | ✅ 不白做 |

整体判断：值。 因为 10-14 的演示门面是眼前要交的，而返工只涉及 D2 的部分零件。但这个代价你要知道——如果要把它压到最低，就让 ④ 本轮优先做 D3（材质）而不是 D2（零件）。

## 版本记录

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-08 | 组长（兼 PM） | 初始版本。起因：组长认为 3D 场景过于简陋，希望泵房有可操作面板、管理高中低三压六个水泵、以及明确的进出水口。本方案处理其中的三压分区 + 6 台泵部分（面板与进出水口已作为 D1 / D2 放进本轮《11》执行）。内容含影响面清单、测点与地址表重编草案（15→32 点）、一用一备逻辑复用建议、对《10 传感器选型》的影响、约 3~4 周里程碑、风险与降级方案、5 项待决策事项 |
| v1.1 | 2026-10-08 | 组长（兼 PM） | 组长补充申明完整物理链路：进水管 → 水箱 → 三区六泵 → 隔膜气压罐（稳压）→ 出水，并由配电箱 + 控制柜控制整个泵房。据此把方案拆成三块独立变更：1.1 三压六泵（范围变更）、1.2 恒压变频（控制逻辑变更，新增）、1.3 配电箱与气压罐（建模新增）。关键新增结论：气压罐 + 变频泵 = 恒压供水，与现有"液位启停"（PRD F9）是两套逻辑，放在一起会自相矛盾；恒压变频使 `pipe_pressure` 从监控量升为控制量、液位从控制量降级为保护量、报警改为偏离设定值。1.2 不依赖三压、可独立先做（一轮），且做完能把 1.1 的 ① 工作量减半，故建议顺序改为 1.2 → 1.1 → 1.3。同时补充：本轮 ④ 有富余可顺手建公共气压罐；以及 D 组工作在三压重做模型时的返工风险分类表。决策记录新增 5 项、待决事项更新为 7 项 |
| v1.2 | 2026-10-08 | 组长（兼 PM） | 按组长授权，把原先 7 项待决全部定案（他说"内容自己定，为了拿高分，但不能脱离实际；不清楚的我定完再解释为什么"）。新增 4.4 / 4.5 / 4.6 三节实质内容：4.4 三区压力参数按真实工程算法推导——假设 18 层住宅、层高 2.9m、末端自由水头 10m、管损 3/5/7m，得低压 0.30 / 中压 0.50 / 高压 0.70 MPa，报警阈值取设定值 ×1.25 / ×0.8（沿用现行单区 0.8MPa/1.0MPa 的 1.25 倍惯例，不是新编的），三个区变送器量程分别为 0~0.6 / 0~1.0 / 0~1.6 MPa；4.5 三个区缩放统一 ÷1000，② 只需注意存值上限按区分开（600/1000/1600）；4.6 气压罐参与控制，给出休眠/唤醒逻辑与三个关键参数（休眠=设定值、唤醒=×0.85、预充=×0.75），并指出恒压模式下泵的启停改由压力决定、液位降为联锁保护，防抖由罐的休眠带天然提供。另定：模型走"加区"不彻底重做（④ 工作量 5~8 天 → 2.5~3.5 天，整体 3~4 周 → 2.5~3 周）；电度表 1 总表 + 3 分区表（做分区能耗分析）；导师口径采取"主动汇报 + 明确定位为单站内分区"，不隐瞒也不请求批准；测点由 36 修正为 39 |