# 13. 泵房设备清单与数量台账

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 日期 | 2026-10-14 |
| 编写 | ⑥ 工程管理工程师（PM）主责；① 传感器与设备模拟、④ 三维建模 配合 |
| 适用范围 | 答辩汇报、设备数量答疑、3D 建模范围核对 |
| 关联文档 | 09.泵房设备与数据链路示意图、10.传感器选型说明 v1.2、12.三压分区改造方案 v1.2、`代码/frontend/sceneConfig.json`、`代码/backend/devices.json` |

## 一、这份台账回答什么问题

导师问："工程管理工程师用了多少设备？比如电机这种。"

问的不是模型里有多少个零件。`泵房.glb` 实测 98 个节点 / 97 个网格，但一台水泵在模型里被拆成 30 多个零件（叶轮 6 片、法兰螺栓 6 颗、散热筋 5 条……），零件数回答不了"用了多少设备"。

所以本台账按设备台数统计，分成三层：

| 层级 | 统计什么 | 预计要答的话 |
| --- | --- | --- |
| 第一层 主设备 | 泵、电机、水箱、阀门、柜体——能看见、能摸到的实物 | "水泵 2 台、驱动电机 2 台" |
| 第二层 电气元件 | 装在控制柜里的变频器、PLC、触摸屏、指示灯 | "变频器 2 台、PLC 1 套" |
| 第三层 仪表传感器 | 液位/压力/温度/电流/电度——负责采集数据的 | "共 7 支 / 只" |

先给结论：

本项目共 16 类、23 台件设备——主设备 7 类 9 台件（含电机 2 台）、电气元件 4 类 7 件、仪表传感器 5 类 7 支。

## 二、第一层：主设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 在系统里的作用 | 3D 模型 | 数量依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式多级离心泵（1# / 2#） | 2 | 台 | 加压供水，一用一备、定期轮换 | ✅ 有 | 09 示意图 ④ |
| 1.1 | └ 驱动电机 | 2 | 台 | 驱动水泵，随变频器调速 0~50Hz | ✅ 有 | GLB `pump_01_motor` / `pump_02_motor` |
| 2 | 不锈钢水箱（蓄水池） | 1 | 座 | 蓄水缓冲、错峰调蓄，0~150cm | ✅ 有 | 09 示意图 ② |
| 3 | 进水阀（进水总阀） | 1 | 只 | 控制市政来水进泵房，开度 0~100% | ✅ 有（建为手轮阀） | GLB + 测点 40014 |
| 4 | 出水阀 | 1 | 组 | 出水关断、检修隔离 | ✅ 有 | GLB `出水阀体`/`阀杆`/`手轮` |
| 5 | 变频控制柜 | 1 | 台 | 泵房"大脑"：调速、轮换、保护 | ✅ 有 | 09 示意图 ⑦ |
| 6 | 机械压力表 | 1 | 只 | 现场巡检直读压力（指针式） | ✅ 有 | GLB `压力表表盘`/`表颈` |
|  | 小计 | 9 | 台件 |  |  | 7 类（含电机 2 台在内） |

关于电机：项目里 2 台电机，分别驱动 1# 泵和 2# 泵。电机温度由 PT100 温度变送器监测（测点 `pump_01_temp` / `pump_02_temp`，报警预示过载 / 缺相）。

## 三、第二层：电气元件

装在同一个变频控制柜柜体内。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 作用 | 3D 模型 | 数量依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | 2 | 台 | 每台水泵独立变频调速 | ✅ 柜内（外部看不见） | 测点 40020 / 40021 两台泵各有独立频率给定值 |
| 2 | PLC | 1 | 套 | 逻辑控制、轮换、联锁保护 | ✅ 柜内 | 09 示意图 ⑦ |
| 3 | 触摸屏（HMI） | 1 | 台 | 现场显示与操作 | ✅ `控制柜显示屏` | 09 示意图 ⑦、GLB |
| 4 | 指示灯 | 3 | 只 | 电源 / 运行 / 故障 | ✅ `控制柜指示灯1~3` | GLB |
| 5 | 断路器 / 接触器 / 热继电器 | ⚠️ 待定 | 件 | 动力回路保护与切换 | ❌ 柜内未建模 | 无文档依据，待 ① / ④ 确认后补 |
|  | 小计（已确定部分） | 7 | 件 |  |  | 4 类 |

⚠️ 变频器为什么是 2 台？

依据是本项目的点表：《接口规范》给了 `pump_01_freq_setpoint`(40020) 和 `pump_02_freq_setpoint`(40021) 两个独立的频率给定值，且自动模式下高负荷时两台泵同时投入运行。这只有"一台泵配一台变频器"才做得到。

另一种做法是"一拖二"（1 台变频器带 2 台泵，同一时刻只跑一台），那样只需 1 台。本项目按一控一计 2 台。 若导师按一拖二口径问，答："按点表的独立频率给定设计，取一控一，共 2 台。"

## 四、第三层：仪表传感器

数量取自 `代码/backend/pointTable.json` 的 `sensors` 段（该段记的就是"本项目在该测点上装几支"）。

| 序号 | 仪表 | 型号 | 数量 | 单位 | 量程 | 输出信号 | 对应测点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入式液位变送器 | MPM4700 | 1 | 支 | 0~2 mH₂O | 4-20mA 两线制 | `tank_level` |
| 2 | 压力变送器 | MPM480 | 1 | 支 | 0~1.0 MPa | 4-20mA 两线制 | `pipe_pressure` |
| 3 | 装配式铂电阻 + 一体化温度变送器 | PT100 | 2 | 支 | 0~150 ℃ | 4-20mA（三线制输入） | `pump_01_temp`、`pump_02_temp` |
| 4 | 电流互感器 + 电流变送器 | BH-0.66 | 2 | 只 | 0~20 A | 4-20mA 两线制 | `pump_01_current`、`pump_02_current` |
| 5 | 三相多功能电能表 | DTSD1352 | 1 | 只 | 三相四线 3×220/380V | RS485 / Modbus RTU | `today_kwh` |
|  | 小计 |  | 7 | 支 / 只 |  |  | 5 类 |

选型理由、品牌、精度等详见《10.传感器选型说明 v1.2》。这里只报数量，不重复论证。

注意：全项目只有电度表 DTSD1352 走 RS485（串口），其余四类都是 4-20mA 模拟量。真机上电度表需要 RS485→TCP 网关。详见《10》第五节。

## 五、总览汇总

| 层级 | 类别数 | 数量合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一层 主设备 | 7 | 9 台件 | 含电机 2 台、水泵 2 台 |
| 第二层 电气元件 | 4 | 7 件 | 不含待定的断路器 / 接触器 / 热继电器 |
| 第三层 仪表传感器 | 5 | 7 支 / 只 | 其中温度、电流各 2 |
| 合计 | 16 | 23 台件 |  |

一句话答导师：

主设备 9 台件（水泵 2 台、电机 2 台、水箱 1 座、阀门 2 只、控制柜 1 台、压力表 1 只），柜内电气 7 件（变频器 2、PLC 1、触摸屏 1、指示灯 3），仪表传感器 7 支只，合计 16 类 23 台件。

## 六、设备 ↔ 3D 模型对照

这张表是给 ④ 三维 和答辩用的：模型建了哪些、没建哪些，一眼看清。节点名与 `代码/frontend/sceneConfig.json` 一致（可用 `node _工具/validateScene.mjs` 校验）。

| 设备 | 模型里有吗 | 模型里的节点 |
| --- | --- | --- |
| 水泵机组（2 台） | ✅ | `pump_01_body` / `pump_02_body` + 叶轮、泵轴、联轴器、法兰、散热筋等各 30 余零件 |
| 驱动电机（2 台） | ✅ | `pump_01_motor` / `pump_02_motor` |
| 不锈钢水箱 | ✅ | `tank_body`、`tank_water_surface`、`水箱液位计`、`水箱进水管`、`水箱出水短管` |
| 进水阀 | ✅ | `valve_inlet`（父节点）+ `进水阀体` / `进水阀杆` / `进水手轮` |
| 出水阀 | ✅ | `出水阀体` / `出水阀杆` / `出水手轮`（文档原清单里没有，是模型里多出来的） |
| 变频控制柜 | ✅ | `控制柜柜体`、`柜门`、`把手`、`显示屏`、`指示灯1~3` |
| 机械压力表 | ✅ | `压力表表盘` / `压力表表颈`（挂在出水总管上） |
| 管道与支撑 | ✅ | `进水总管`、`进水支管1/2`、`pipe_main_out`、`出水横管1/2`、`管道支架1/2`、`泵组基座`、`地面` |
| 隔膜气压罐 | ❌ 未建 | — |
| 吸水闸阀 | ❌ 未建 | — |
| 止回阀（2 只） | ❌ 未建 | — |
| 水力浮球阀 | ❌ 未建 | — |
| 电度表 / 电流互感器 | ❌ 未建（预期内） | 无模型 ↔ `devices.json` 里 `node3d: null` 一致 |
| 温度变送器 PT100（2 支） | ❌ 未单独建 | 但模型里有 `水泵1接线盒` / `水泵2接线盒`，PT100 一体化变送器正装在这种盒里，讲解时可拿它当落点 |

⚠️ 三处模型与文档的出入，答辩前必须知道（《10》5.6 节有详细论证）：

模型上的出水总管装的是机械指针压力表，而系统采集用的是压力变送器。实机上"机械表 + 变送器"并存是常规做法（机械表供现场巡检、变送器供系统采集），被问顺口解释即可。

模型上的进水阀是手轮（手动阀），但项目要远程控制开度 0~100%。这是真实的"建模与需求不一致"——答辩时不要主动展示"远程调进水阀开度"，被问就如实说模型是最初建的、电动执行机构为后续预留。

模型上没有气压罐和配电箱。气压罐已在《12》里定为"整个泵房公共一个"的简化建模方案，④ 有空时顺手补上。

## 七、口径与依据（答辩必读）

### 7.1 这是"设计规模"，不是"采购清点"

本项目没有真实泵房，全部设备由 Modbus 模拟器以软件顶替。 所以本台账的台数是系统设计与建模的口径，不是实物盘点，也不代表已经订货。这点必须主动说清楚，别让导师误以为在报预算。

### 7.2 数量从哪来（三个来源，互相印证）

| 来源 | 提供什么 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 09 泵房设备与数据链路示意图 | 泵台数、柜体、水箱、阀门等物理配置 | `共享文档/09.泵房设备与数据链路示意图.html` |
| `pointTable.json` 的 `sensors` 段 | 每类传感器装几支（`quantity` 字段） | `代码/backend/pointTable.json` |
| `泵房.glb` 的节点树 | 哪些设备真的建模了 | 仓库根 `泵房.glb`，用 `_工具/validateScene.mjs` 或 `_glbdump` 类脚本导出 |

### 7.3 本台账不包含的范围

集水坑 + 潜污泵（排机房地面渗水）：09 示意图里明确标注"不在本项目范围"（PRD 边界：不做）

市政管网 / 用户管网：属于本系统之外

泵房土建（墙体、地面、门窗）：模型里有 `地面`，不计入设备

## 八、待确认事项

| # | 事项 | 影响 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 / 接触器 / 热继电器的数量与规格 | 第二层小计会从 7 件升到十几件 | ① / ④ 给依据，⑥ 汇总 |
| 2 | 变频器取"一控一"还是"一拖二" | 数量 2 台 vs 1 台 | 导师或 ① 定口径 |
| 3 | 三压分区改造后的数字 | 泵 2→6、电机 2→6、仪表 7→约 12，第二层四层架构不变 | 见《12.三压分区改造方案 v1.2》，本轮不执行 |
| 4 | `BH-0.66` 是"穿心式"还是"开口式" | 只影响描述文字，不影响数量 | 见《10》遗留项 |

## 九、维护须知

改设备数量时，本台账和 `pointTable.json` 的 `sensors.quantity` 必须同时改——那份是程序读的（模拟器建点依据），这份是人看的（答辩汇报）。

改 3D 节点名时，改 `代码/frontend/sceneConfig.json`，不要改 `scene.html`。改完跑：

node _工具/validateScene.mjs

它会校验配置里的每个节点名在 `泵房.glb` 里是否真的存在。

版本升级时改文件名里的版本号（与项目其他文档一致），别只改内容。