# ① 传感器与设备模拟 · 7 周任务书

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 周期 | 2026-10-15（周四）→ 2026-12-02（周三），共 7 周 |
| 你的职责 | 用软件顶替真实泵房的一整套设备——按点表建 Modbus 测点、造出会变的数值、执行控制指令、实现自动控制逻辑 |
| 关联文档 | 03.接口规范 v1.1.1、05.Modbus建点表 v1.0、12.三压分区改造方案 v1.2（第 4.4 / 4.6 节必读）、14.第三轮7周总排期 v1.0 |
| 主交付文件 | `代码/backend/sensorSim.py` |
| 演示节奏 | 每周三上午演示，前一日 20:00 前必须提交 |

## 一、你的职责边界

你负责：`sensorSim.py` 一个文件——它是整个系统的"假泵房"。所有测点的数值都从这里产生，所有控制指令最后都落到这里执行。

你不负责：地址表怎么定（⑥）、寄存器怎么解析（②）、数据怎么推送（③）、界面怎么画（⑤）、模型怎么建（④）。

你最重要的一条约束：

不要写死泵的编号。 现在 `sensorSim.py` 里到处是 `pumpStatus[0]` 这种写法，三压改造后会有 6 台泵、3 个区。凡是能用"一组泵"表达的逻辑，就写成入参是泵索引列表的函数——这是 W2 的核心任务，也是整个改造能不能在此后省下 2 天工的关键。

## 二、每周任务

### W1（10-15 四 ~ 10-21 三）｜修 bug + 故障注入 + 恒压变频动工

#### W1-1 修 `autoControl` 覆盖故障的 bug ｜ 1h ｜ 必须最先做

要做什么：`sensorSim.py:313` 的 `state["pumpStatus"][0] = 1` 是无条件赋值，要加上"该泵不是故障状态"的判断。

为什么：泵故障时 `pumpStatus = 2`，但这一行会在下一拍把它改回 1，故障会凭空消失——你按了故障键，一秒后自己好了。

怎么做：把 `runningCount` 的统计口径改成"只数状态为 1 的泵"，并在启泵分支前判断目标泵的 `pumpStatus` 是否等于 2；是 2 就跳过、不覆盖。

验收标准：注入故障后连读 10 秒，`pump_01_status` 始终是 2，不会被改回 1。

交付物：`sensorSim.py` 改动 + 一句说明。

#### W1-2 补泵故障注入 ｜ 2h ｜ 依赖 W1-1

要做什么：加键盘按键，按一下让 1# 泵进入故障（`pumpStatus[0] = 2`），再按一下恢复。两台泵各一个键（建议 `F` 管 1#、`G` 管 2#）。

为什么：`pumpStatus` 定义了 `0=停止 / 1=运行 / 2=故障`，但全后端没有任何一行代码把它赋值为 2。后果是一整条链路无法触发：

| 环节 | 现状 |
| --- | --- |
| 故障报警 `alarmEngine.py` `pump_01_fault` | 永不触发 |
| 后端拒绝启动 错误码 1007 | 永不返回 |
| 前端 3D 泵体红闪 | 死代码 |
| 验收项 4-23 | 无法验收 |

怎么做：

用键盘按键，不要新增 Modbus 测点——这样不需要改《03 接口规范》，也不用通知 ②

按下后在控制台打印一行中文，例如 `[注入] 1#泵 置为故障(2)`，方便答辩现场看清

故障状态要能持续，不许下一拍被改回去

验收标准（五条全走一遍）：

按 `F` 后，`pump_01_status` 读出来是 `2`

`/api/v1/alarms` 出现 `pump_fault` 类型报警

此时下发启动指令，后端返回错误码 1007

前端 3D 上 1# 泵红色闪烁

再按一下 `F` 能恢复

自测要求：用 `linkCheck.py` 或 QModMaster 手动读一次寄存器确认能读到 2，五条验收结果贴到提交说明里。

#### W1-3 `autoControl` 改成压力分级调频 ｜ 2 天 ｜ 本周主任务

要做什么：把自动模式的控制逻辑，从"按液位启停"改成"按出水压力分级调频"。

为什么：《12》第 1.2 节。现在的逻辑是：

液位 ≥ 90cm → 启泵

液位 ≤ 40cm → 停泵

但模型和 PRD 里都有隔膜气压罐——罐的作用是"保持出水气压稳定"。按液位启停的泵 + 一个稳压罐摆在一起是自相矛盾的，答辩时导师问一句"您这气压罐干什么用的"就住。真实二供泵房是恒压控制：

出水压力 < 设定值        → 升频（或启泵加压）

出水压力 = 设定值        → 稳频

出水压力 > 上限 且小流量 → 停泵，靠气压罐维持供水

怎么做：

分级调节就够，不要上 PID 数学。分几档（如低于设定值 0.05 MPa 升一档、高于则降一档）即可演示出"自动跟上"

液位从控制量降级为保护量：`LEVEL_AUTO_START=90 / LEVEL_AUTO_STOP=40` 不再用于正常控制，只保留 F10 低液位联锁停泵 + 高液位防溢流

连液位防抖都不需要了——防抖由气压罐的休眠带天然提供，这比按液位阈值防抖优雅得多

新增读 `airtank_pressure`（隔膜气压罐内压力）

气压罐休眠 / 唤醒逻辑（《12》4.6 节，关键参数，照抄）：

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 休眠阈值（停泵） | = 压力设定值 |
| 唤醒阈值（启泵） | = 设定值 × 0.85 ← 故意比报警下限（×0.8）高，保证先唤醒、后报警，不误报 |
| 罐预充压力 | = 设定值 × 0.75 |

| 区 | 设定值 | 休眠（停泵） | 唤醒（启泵） | 报警下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LO | 0.30 | 0.30 | 0.26 ⚠️ | 0.24 |
| MID | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 0.40 |
| HI | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.56 |

⚠️ 低压区注意：唤醒值 0.26 与报警下限 0.24 只差 0.02 MPa，余量太小。低压区唤醒值取 0.25，把休眠带留够 0.05 MPa。这是真实工程里靠"加大气压罐容积"解决的问题，答辩时是个能讲的细节。

验收标准：

设一个低于当前压力的设定值 → 泵降频/停泵；设一个高于的 → 泵升频

压力稳定在设定值附近（不要求精确，能看出"跟上"即可）

模拟小流量 → 泵休眠停泵，罐压缓慢下降

罐压降到唤醒值 → 泵自动启回

低液位联锁仍然有效：液位 < 25cm 持续 30 秒 → 全部停泵

交付物：`sensorSim.py` + 一段演示录屏或截图（贴群里）。

### W2（10-22 四 ~ 10-28 三）｜把逻辑写成"可复用"，为三区铺路

#### W2-1 把"选主用泵"抽成可复用函数 ｜ 1 天 ｜ 本周核心，直接决定 W3 省不省 2 天

要做什么：把"选哪台泵当主用"、"怎么轮换"、"故障了切哪台"这套逻辑，抽成独立函数，入参是泵的索引列表，不再写死 `[0]` / `[1]`。

为什么：《12》第五节。三压改造后是 3 个区 × 2 台泵，每区都要跑同一套逻辑。如果写死了 `[0]`，W3 就要把同样的代码复制三遍、改三遍；如果写成函数，三区各调用一次就行。

💡 《12》原话：这样能把 ① 在三压阶段的工作量从 4~6 天压到 2~3 天。这一个函数值 2 天工。

怎么做：

函数签名类似 `pickStandbyPump(pumpIndexes, state)`，返回该用哪台

轮换（均衡磨损）和故障切换都在这个函数里

现在只有 2 台泵，先用 `[0, 1]` 调用它跑通，证明这个抽象是对的

验收标准：现有 2 泵系统行为与 W1 完全一致（功能不变，只是代码结构变了）；函数在只有 1 个索引、或全部索引都故障时也不崩。

交付物：`sensorSim.py` 改动 + 函数签名与说明。

#### W2-2 建点准备（等 ⑥ 地址表定稿）｜ 0.5 天

要做什么：等 ⑥ 的三压地址表定稿后，先读一遍，把 `pointTable.json` 的结构改成支持"公共 + 三区"的分组形式，先不填具体地址。

⚠️ 卡点：⑥ 的地址表必须在 W2 前半周（周三前）定稿，否则你 W3 建不了点。如果到周一还没见到地址表，立刻在群里 @⑥，不要等。

交付物：`pointTable.json` 的新结构骨架。

### W3（10-29 四 ~ 11-04 三）｜建 39 个测点 + 13 个线圈

#### W3-1 按定稿地址表建点 ｜ 1.5 天

要做什么：建 ≈39 个测点 + 13 个线圈（现状约 15 点 + 5 线圈）。

地址结构（《12》4.2 节）：

| 块 | 地址 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 公共区 | 40001 ~ 40010 | `tank_level`（÷10）、`today_kwh`（Float32 双字，占 2 个寄存器）、`sys_mode`、`valve_inlet_opening`、`pipe_flow_speed`、`airtank_pressure` |
| 高压区 HI | 40011 ~ 40030 | `pump_hi_1_{status,freq,current,temp}` × 2 台、`pipe_pressure_hi`、2 个频率给定值，其余留空 |
| 中压区 MID | 40031 ~ 40050 | 同上，前缀 `pump_mid_*` |
| 低压区 LO | 40051 ~ 40070 | 同上，前缀 `pump_lo_*` |

每区留 20 个是故意的——《05 建点表》坑 4 已经教过一次：`40016~40019` 那 4 个预留位就是用来"以后加测点不养老地址"。

⚠️ 三个坑（《12》4.3）：

`today_kwh` 是全表唯一的 Float32 双字，必须占两个连续寄存器、高字在前，位置在块内对齐，别跨块边界

`pump_0x_status` 保持 `0/1/2` 三态语义，W1 的故障注入做法原样复用

地址数值以 ⑥ 定稿为准，不要自己改——地址是双方契约

验收标准：`python linkCheck.py` 全量通过（不是只看几条）。

#### W3-2 三套独立恒压变频逻辑 ｜ 1 天

要做什么：三区各调一次 W2 写的可复用函数，各跑一套恒压变频。

三个区的参数不同（《12》4.4 / 4.6）：

| 区 | 压力设定值 | 报警上限 | 报警下限 | 寄存器存值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LO 低压 | 0.30 MPa | 0.38 | 0.24 | 0 ~ 600 |
| MID 中压 | 0.50 MPa | 0.62 | 0.40 | 0 ~ 1000 |
| HI 高压 | 0.70 MPa | 0.88 | 0.56 | 0 ~ 1600 |

缩放三个区统一 ÷1000（MPa×1000 存整数），所以你不用写三套除法，只要存值上限按区分开。

三区液位联锁：三个区共用同一个水箱，所以低液位联锁对三区同时生效（一停全停）。

验收标准：三个区的压力各自独立可控；改任一区的设定值，只有该区的泵跟着调。

交付物：`sensorSim.py` + `pointTable.json` + `linkCheck.py` 全绿截图。

### W4（11-05 四 ~ 11-11 三）｜三区联调

#### W4-1 6 台泵的故障注入 + 三区自动模式联调 ｜ 2 天

要做什么：把 W1 的故障注入扩展到 6 台泵（建议键位 `F/G/H/J/K/L`），并配合 ③⑤ 做三区联调。

验收标准：任一泵注入故障 → 该泵红闪 + 报警 + 拒绝启动(1007) + 该区自动切到备用泵；其余两区不受影响。

### W5（11-12 四 ~ 11-18 三）｜回归与修复

配合 ⑥ 组织全量回归（《04 验收清单》1.x / 2.x / 3.x / 4.x 全节重跑），修你名下的缺陷。本周不接新功能。

### W6（11-19 四 ~ 11-25 三）｜稳定性

确认模拟器 200ms 节拍在 39 个测点 + 6 台泵下不掉速、不漂移

长跑 2 小时不崩、不内存泄漏

帮 ⑥ 写答辩演示脚本里"模拟器操作"那一段

### W7（11-26 四 ~ 12-02 三）｜冻结

代码冻结。 只响应阻塞答辩的致命缺陷，其余一律不接。答辩现场保证模拟器活着。

## 三、你需要的东西

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| `代码/backend/sensorSim.py` | 你唯一的主战场 |
| `代码/backend/pointTable.json` | 点表，地址与缩放的唯一数据源 |
| `代码/backend/linkCheck.py` | 你的自检工具，每次建完点都要跑 |
| `共享文档/03.接口规范与数据字典_v1.1.1.docx` | 第四节地址表、第三节标签字典（契约，不许单方面改） |
| `共享文档/05.Modbus建点表与IO点表_v1.0.docx` | 建点依据 + 四个新手坑 |
| `共享文档/12.三压分区改造方案_v1.2.docx` | 第 4.4 / 4.6 节是你要照抄的参数 |
| `共享文档/14.第三轮7周总排期与里程碑_v1.0.docx` | 总排期，看你哪天该交什么 |
| `_工具/` | 校验脚本（④ 用得多，你也可能用到） |

环境：`python -m venv .venv` 已重建好（Python 3.14 + pymodbus 3.6.9）。

⚠️ pymodbus 必须锁 3.6.9，不能用新版。3.15 里 `ModbusSlaveContext`/`ModbusSequentialDataBlock` 已废弃，`getValues`/`setValues` 被移除，拿它写动态模拟器直接报错。装环境要按 `requirements.txt` 装，别直接 `pip install pymodbus`。

## 四、提交规矩

每周三上午演示前必须 push 到 GitHub（`git push origin main`）。只推 GitHub，不推 Gitee。

没做完也提交——半成品提交，别人能接着做；不提交，别人看不见。

提交信息写清楚你改了什么，例如：`① 修 autoControl 覆盖故障 + 加故障注入按键 F/G`

卡住了当天说，不要憋到周三。

## 五、每周三演示前自检

[ ] `python linkCheck.py` 全绿

[ ] 本周验收标准逐条走过一遍，结果贴提交说明

[ ] 已 `git push`

[ ] 演示时你要讲的那句话说顺了

## 版本记录

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-14 | 组长（兼 PM） | 初始版本。按 7 周（至 12-02）三压改造总目标拆分：W1 修 bug + 故障注入 + 恒压变频；W2 逻辑参数化为三区可复用；W3 建 39 点 13 线圈 + 三套恒压逻辑；W4 六泵故障注入与三区联调；W5 回归；W6 稳定性；W7 冻结 |