# ③ 后端 FastAPI · 7 周任务书

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 周期 | 2026-10-15（周四）→ 2026-12-02（周三），共 7 周 |
| 你的职责 | 系统的中枢——采集模拟器数据、判定报警、存历史、对前端提供 REST + WebSocket、把控制指令写回去 |
| 关联文档 | 03.接口规范与数据字典 v1.1.1、12.三压分区改造方案 v1.2（第 1.2 / 3.1 / 3.2 节必读）、14.第三轮7周总排期 v1.0 |
| 主交付文件 | `代码/backend/main.py`、`代码/backend/alarmEngine.py`、`代码/backend/storage.py`、`代码/backend/devices.json` |
| 演示节奏 | 每周三上午演示，前一日 20:00 前必须提交 |

## 一、你的职责边界

你负责：`main.py` 的接口、`alarmEngine.py` 的报警判定、`storage.py` 的入库、`devices.json` 的设备讲解数据。

你不负责：数值怎么产生（①）、寄存器怎么解析（②）、界面怎么画（⑤）。

你最重要的一条意识：

`devices.json` 是"设备讲解"的数据源，不是代码。 三压改造后设备从 7 条变成十几条，改这里要同步改 `代码/backend/main.py` 的 `getDevices()` docstring——那里面硬编码过传感器型号，是最容易漏的一处（已经在 docstring 里写了警告）。

## 二、每周任务

### W1（10-15 四 ~ 10-21 三）｜恒压变频的后端配套

#### W1-1 压力设定值写入接口 ｜ 0.5 天

要做什么：给 `POST /api/v1/control` 加一个"设置出水压力设定值"的指令。

怎么做：

参照现有 `pump_0x_freq_setpoint`（由后端写入，不是模拟器产生的）的做法

写入的标签是 `pipe_pressure_setpoint`，单位 MPa，缩放 ÷1000

沿用现有错误码体系（《03》第七节）：自动模式拒绝手动指令返回 1006，故障泵拒绝启动返回 1007

验收标准：调 `POST /api/v1/control` 设 0.45 MPa → ① 那边读到 450 → 泵频率跟着变。

#### W1-2 报警判定：从"越上限"改成"偏离设定值" ｜ 1 天 ｜ 本周主任务

要做什么：改 `alarmEngine.py` 的压力报警逻辑。

为什么（《12》第 1.2 节的表）：

|  | 现在 | 恒压变频后 |
| --- | --- | --- |
| `pipe_pressure` | 只看——监控量 + 超压报警（PRD 里超压明确只报警不停泵） | 控制量——变频器的反馈输入 |
| 报警逻辑 | 越上限报警（>0.8 MPa） | 偏离设定值报警（高了低了都报） |

泵现在会主动把压力拉到设定值，所以"压力过低"不再只是异常，也可能是"泵没跟上"，两种都要报。

怎么做：

报警阈值改为相对设定值计算：《12》4.4 给的规则是上限 = 设定值 × 1.25、下限 = 设定值 × 0.8（沿用现行单区 0.8/1.0 的 1.25 倍惯例）

单区阶段设定值默认 0.45 MPa 左右（介于中压 0.50 与低压 0.30 之间，演示好用）

超压只报警不停泵这条 PRD 规则保留——停泵会导致高层住户断水

验收标准：设定 0.45 → 把压力拉到 0.65（>0.45×1.25=0.5625）→ 报"压力过高"；拉到 0.30（<0.45×0.8=0.36）→ 报"压力过低"。

#### W1-3 `devices.json` 加气压罐 ｜ 0.5 天

要做什么：加一条"隔膜气压罐"设备（`airtank`），`tags` 带 `airtank_pressure`。

注意：④ 在 W1 会把气压罐建到模型里，节点名出来后同步更新 `node3d`，并跑 `node _工具/validateScene.mjs` 确认。

### W2（10-22 四 ~ 10-28 三）｜控制接口改成"区 + 泵"寻址

#### W2-1 `devices.json` 扩到 6 泵 + 3 区 + 罐 + 配电箱 ｜ 1 天

要做什么：设备从 7 条扩到十几条。

⚠️ 这是最后一次"改一次到位"的机会，因为 `devices.json` 同时是前端讲解卡片的数据源。

怎么做：

6 台泵：`pump_hi_1` / `pump_hi_2` / `pump_mid_1` / `pump_mid_2` / `pump_lo_1` / `pump_lo_2`

3 个分区压力 + 公共罐压

加 `配电箱`、`airtank`（隔膜气压罐，若 W1 没加完）

每个区的传感器型号不同：压力变送器低压 0~0.6 / 中压 0~1.0 / 高压 0~1.6 MPa（三者不同规格）

同步改 `main.py` 的 `getDevices()` docstring（那里硬编码过型号）

别忘了：改完通知 ⑥ 同步更新《13.泵房设备清单与数量台账》——那份文档的数量就是这来的。

#### W2-2 控制接口按"区 + 泵"寻址 ｜ 1.5 天 ｜ 本周主任务

要做什么：`device_id` 从 `pump_01` / `pump_02` 两个值，变成 6 个值。

怎么做：

建议命名 `pump_hi_1` / `pump_mid_2` 这种，区前缀 + 泵号，一眼看得出属于哪个区

报警按区归属：报"高压区 1# 泵故障"，而不是笼统的"泵故障"

交接给 ⑤ 时，把 6 个 device_id 的完整清单给出来

⚠️ 卡点：⑤ 的 UI 重构依赖这份清单。W2 前半周定下来、公告出去。

### W3（10-29 四 ~ 11-04 三）｜报警分区分设 + 推送结构

#### W3-1 报警阈值按区分设 ｜ 1 天

三区设定值不同，所以报警阈值也不同（《12》4.4）：

| 区 | 压力设定值 | 报警上限 | 报警下限 | 寄存器存值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LO 低压 | 0.30 MPa | 0.38 | 0.24 | 0 ~ 600 |
| MID 中压 | 0.50 MPa | 0.62 | 0.40 | 0 ~ 1000 |
| HI 高压 | 0.70 MPa | 0.88 | 0.56 | 0 ~ 1600 |

验收标准：三区各自的报警互不干扰；高压区正常运行时（0.70）不会被低压区的下限误判。

#### W3-2 WebSocket 推送结构更新 ｜ 1 天

现在推的是"全量 8 个数值"，改造后是 20+ 个（6 泵 × 3 参数 + 3 区压力 + 公共）。

怎么做：

建议按区分组推送，而不是平铺一个长列表——前端要做分区折叠（⑤ 在 W2 出信息架构设计，先跟他对齐）

保持 500ms 推送节奏不变（采集 200ms 是刻意的设计，见《09 示意图》）

`today_kwh` 从 1 个变 4 个（1 总表 + 3 分区表，见《12》决策 12）

验收标准：前端 WS 收到的数据结构与《03》更新后的一致；丢一帧不影响显示。

### W4（11-05 四 ~ 11-11 三）｜联调

配合 ①②⑤ 做三区联调。你是"数据链路中段"，出了问题各方都会先找你——建议建一个排查清单：从模拟器读寄存器 → 解析结果 → 后端快照 → WS 推送 → 前端显示，逐段打印。

### W5（11-12 四 ~ 11-18 三）｜全量回归

配合 ⑥ 组织全量回归（《04 验收清单》1.x / 2.x / 3.x / 4.x 全节重跑）。重点盯接口契约类验收项（错误码、字段名、推送格式）。

### W6（11-19 四 ~ 11-25 三）｜性能与稳定性

39 个测点 + 6 台泵下，WS 推送 500ms 是否稳定

SQLite 写入量变大后的性能（采样 5 秒 → 入库量约 3 倍）

长跑 2 小时不崩

帮 ⑥ 写答辩演示脚本里"后端操作"那一段

### W7（11-26 四 ~ 12-02 三）｜冻结

代码冻结。 只响应阻塞答辩的致命缺陷。答辩现场后端是根节点——主机上的 `main.py` 必须活着。

## 三、你需要的东西

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| `代码/backend/main.py` | 主战场：接口、WS、采集循环 |
| `代码/backend/alarmEngine.py` | 报警判定、错误码 |
| `代码/backend/storage.py` | SQLite 历史入库 |
| `代码/backend/devices.json` | 设备讲解数据（前端卡片读它） |
| `代码/backend/pointTable.json` | 点表（与 ①② 共用） |
| `代码/backend/exampleApi.py`、`代码/modbus/backendGuide.md` | 参考实现与接入说明 |
| `共享文档/03.接口规范与数据字典_v1.1.1.docx` | 第五、六节（WebSocket / REST）是你的契约 |
| `共享文档/12.三压分区改造方案_v1.2.docx` | 第 1.2 节（报警怎么变）、3.1 / 3.2 节（你的工作量） |
| `共享文档/13.泵房设备清单与数量台账_v1.0.docx` | 你改 `devices.json` 后要通知 ⑥ 同步这份 |

环境：`python -m venv .venv` 已重建（Python 3.14 + pymodbus 3.6.9 + FastAPI 0.143）。

⚠️ pymodbus 必须锁 3.6.9，按 `requirements.txt` 装，别直接 `pip install pymodbus`。

⚠️ 启动脚本：根目录 `一键启动.bat` 会自动找 `代码/backend/` 并弹两个窗口（模拟器 + 后端）。这个 .bat 必须是纯 ASCII——cmd.exe 按字节偏移增量解析，一个中文行就会让整个解析错位。

## 四、提交规矩

每周三上午演示前必须 push 到 GitHub（`git push origin main`）。只推 GitHub，不推 Gitee。

改接口 = 改契约。改《03》里的任何字段名之前，先在群里说一声——这个项目已经踩过一次 `device` vs `device_id` 的坑。

提交信息写清楚你改了什么，例如：`③ 控制接口按区+泵寻址 + 报警按区分设`

卡住了当天说。

## 五、每周三演示前自检

[ ] `一键启动.bat` 能正常拉起两个窗口

[ ] `/api/v1/health`、`/api/v1/status`、`/api/v1/devices` 都返回正常

[ ] WS 推送在浏览器控制台看不到报错

[ ] 已 `git push`

## 版本记录

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-14 | 组长（兼 PM） | 初始版本。按 7 周三压改造总目标拆分：W1 设定值接口 + 报警改偏离设定值 + devices.json 加罐；W2 devices.json 扩 6 泵 3 区 + 控制接口改区泵寻址；W3 报警按区分设 + WS 结构更新；W4 联调；W5 全量回归；W6 性能；W7 冻结 |